## Planilha1
DESCRICAO | Dados das Cargas |  |  |  | Qtd De Cicuitos | FCA | FCT (30°) | Corrente de Projeto Corrigida I'p (A) | Disjuntor (A) | Fabricante | Modelo
| Tensao (V) | Potencia Aparente(kVA) | Fator de Potencia (FP) | Corrente de Projeto Ip (A)
CARGA GERAL QGF | 380 | 685.35 | 0.92 | 1125.2 | 1 | 1 | 1 | 1125.22 | 1250 A | SIEMENS | 3WJ11122
ÁREA 1 | 380 | 315.84 | 0.82 | 500.1 | 3 | 0.82 | 1 | 609.85 | 600 | SIEMENS | 3VA1463
ÁREA 2 | 380 | 125.69 | 0.92 | 200.2 | 3 | 0.82 | 1 | 244.16 | 250 | SIEMENS | 3VA1225
ÁREA 3 | 380 | 279.35 | 0.92 | 424.9 | 3 | 0.82 | 1 | 518.21 | 600 | SIEMENS | 3VA1463
MOTOR 1 | 380 | 66.27 | 0.83 | 105.22 | 12 | 0.78 | 1 | 134.89 | 125A | SIEMENS | 3VM1112
MOTOR 2 | 380 | 91.46 | 0.82 | 144.62 | 12 | 0.78 | 1 | 185.42 | 160A | SIEMENS | 3VM1116
MOTOR 3 | 380 | 27.16 | 0.81 | 43.81 | 12 | 0.78 | 1 | 56.17 | 50A | SIEMENS | 3VM1115
MOTOR 4 | 380 | 130.95 | 0.84 | 206.42 | 12 | 0.78 | 1 | 264.64 | 250A | SIEMENS | 3VM2225
MOTOR 5 | 380 | 13.75 | 0.8 | 22.47 | 12 | 0.78 | 1 | 28.8 | 32A | SIEMENS | 3VM1132
MOTOR 6 | 380 | 66.27 | 0.83 | 105.22 | 12 | 0.78 | 1 | 134.89 | 125A | SIEMENS | 3VM1125
MOTOR 7 | 380 | 45.68 | 0.81 | 72.53 | 12 | 0.78 | 1 | 92.99 | 100A | SIEMENS | 3VM1110
AUXILIAR | 380 | 97.83 | 0.92 | 148.81 | 12 | 0.78 | 1 | 190.78 | 160A | SIEMENS | 3VM1116
AUXILIAR | 380 | 81.52 | 0.92 | 124.01 | 12 | 0.78 | 1 | 158.98 | 160A | SIEMENS | 3VM1116
AQUECIMENTO 1 | 380 | 35 | 1 | 53.24 | 12 | 0.78 | 1 | 68.26 | 80A | SIEMENS | 3VM1180
AQUECIMENTO 2 | 380 | 25 | 1 | 38.03 | 12 | 0.78 | 1 | 48.75 | 50A | SIEMENS | 3VM1150
AQUECIMENTO 3 | 380 | 40 | 1 | 60.85 | 12 | 0.78 | 1 | 78.01 | 80A | SIEMENS | 3VM1180
DESCRICAO | Dados das Cargas |  |  |  | Metodo de Instalação | FCA | FCT (30°) | Corrente de Projeto Corrigida I'p (A)
| Tensao (V) | Potencia Aparente(kVA) | Fator de Potencia (FP) | Corrente de Projeto Ip (A)
CARGA GERAL QGF | 380 | 685.35 | 0.92 | 1125.2 | Canaleta fechada no piso, solo ou parede | 1 | 1 | 1125.22
ÁREA 1 | 380 | 315.84 | 0.82 | 500.1 | Leitos, suportes horizontais ou telas 14/16 - F E | 0.82 | 1 | 609.85
ÁREA 2 | 380 | 125.69 | 0.92 | 200.2 | Leitos, suportes horizontais ou telas 14/16 - F E | 0.82 | 1 | 244.16
ÁREA 3 | 380 | 279.35 | 0.92 | 424.9 | Leitos, suportes horizontais ou telas 14/16 - F E | 0.82 | 1 | 518.21
MOTOR 1 | 380 | 66.27 | 0.83 | 105.22 | Leitos, suportes horizontais ou telas 14/16 - F E | 0.78 | 1 | 134.89
MOTOR 2 | 380 | 91.46 | 0.82 | 144.62 | Leitos, suportes horizontais ou telas 14/16 - F E | 0.78 | 1 | 185.42
MOTOR 3 | 380 | 27.16 | 0.81 | 43.81 | Leitos, suportes horizontais ou telas 14/16 - F E | 0.78 | 1 | 56.17
MOTOR 4 | 380 | 126.4 | 0.87 | 199.3 | Leitos, suportes horizontais ou telas 14/16 - F E | 0.78 | 1 | 255.52
MOTOR 5 | 380 | 13.75 | 0.8 | 22.47 | Leitos, suportes horizontais ou telas 14/16 - F E | 0.78 | 1 | 28.8
MOTOR 6 | 380 | 66.27 | 0.83 | 105.22 | Leitos, suportes horizontais ou telas 14/16 - F E | 0.78 | 1 | 134.89
MOTOR 7 | 380 | 45.68 | 0.81 | 72.53 | Leitos, suportes horizontais ou telas 14/16 - F E | 0.78 | 1 | 92.99
AUXILIAR | 380 | 97.83 | 0.92 | 148.81 | Leitos, suportes horizontais ou telas 14/16 - F E | 0.78 | 1 | 190.78
AUXILIAR | 380 | 81.52 | 0.92 | 124.01 | Leitos, suportes horizontais ou telas 14/16 - F E | 0.78 | 1 | 158.98
AQUECIMENTO 1 | 380 | 35 | 1 | 53.24 | Leitos, suportes horizontais ou telas 14/16 - F E | 0.78 | 1 | 68.26
AQUECIMENTO 2 | 380 | 25 | 1 | 38.03 | Leitos, suportes horizontais ou telas 14/16 - F E | 0.78 | 1 | 48.75
AQUECIMENTO 3 | 380 | 40 | 1 | 60.85 | Leitos, suportes horizontais ou telas 14/16 - F E | 0.78 | 1 | 78.01