## 1 - Dados iniciais de cargas
Setor | Carga | Potência mecânica (cv) | Fator de potência | Rendimento | Potência ativa (kW) | Potência reativa (kVAr) | Potência aparente (kVA)
1 | Motor 1 | 75 | 0.83 | 0.958 | 55 | 30.677 | 66.2651
| Motor 2 | 100 | 0.82 | 0.962 | 75 | 42.9273 | 91.4634
| Motor 3 | 30 | 0.81 | 0.943 | 22 | 12.9015 | 27.1605
| Motor 4 | 150 | 0.87 | 0.965 | 110 | 54.23 | 126.44
2 | Motor 5 | 15 | 0.8 | 0.931 | 11 | 6.6 | 13.75
| Motor 6 | 75 | 0.83 | 0.958 | 55 | 30.677 | 66.2651
| Motor 7 | 50 | 0.81 | 0.954 | 37 | 21.6979 | 45.679
3 | Auxiliar | - | 0.92 | - | 90 | 35.2727 | 97.8261
| Auxiliar | - | 0.92 | - | 75 | 29.3939 | 81.5217
| Aquecimento 1 | - | 1 | - | 35 | 0 | 35
| Aquecimento 2 | - | 1 | - | 25 | 0 | 25
| Aquecimento 3 | - | 1 | - | 40 | 0 | 40

## 2 - Dados condutores áreas
Area | Carga | Potência mecânica (CV) | Potência aparente (kVA) | Cabo mm² Ampacidade | Cabo mm² Queda de tensão | Cabo mm² Seção mínima | Cabo mm² Escolhido
1 | Motor 1 | 75 | 66.2651 | 35 mm² | 2,5 mm² | 2,5 mm² | 35 mm²
| Motor 2 | 100 | 91.4634 | 70 mm² | 2,5 mm² | 2,5 mm² | 70 mm²
| Motor 3 | 30 | 27.1605 | 10 mm² | 2,5 mm² | 2,5 mm² | 10 mm²
| Motor 4 | 150 | 130.9524 | 95 mm² | 4 mm² | 2,5 mm² | 95 mm²
2 | Motor 5 | 15 | 13.75 | 4 mm² | 2,5 mm² | 2,5 mm² | 4 mm²
| Motor 6 | 75 | 66.2651 | 35 mm² | 2,5 mm² | 2,5 mm² | 35 mm²
| Motor 7 | 50 | 45.679 | 25 mm² | 2,5 mm² | 2,5 mm² | 25 mm²
3 | Auxiliar | - | 97.8261 | 70 mm² | 2,5 mm² | 2,5 mm² | 70 mm²
| Auxiliar | - | 81.5217 | 50 mm² | 2,5 mm² | 2,5 mm² | 50 mm²
| Aquecimento 1 | - | 35 | 16 mm² | 2,5 mm² | 2,5 mm² | 16 mm²
| Aquecimento 2 | - | 25 | 10 mm² | 2,5 mm² | 2,5 mm² | 10 mm²
| Aquecimento 3 | - | 40 | 16 mm² | 2,5 mm² | 2,5 mm² | 16 mm²

## 3 - Dados condutores QGF-áreas
Area | Potência ativa (kW) | Potência reativa (kVAr) | Potência aparente (kVA) | Cabo mm² Ampacidade | Cabo mm² Queda de tensão | Cabo mm² Seção mínima | Cabo mm² Escolhido | Disjuntor BT
1 | 262 | 140.7357 | 311.329 | 2x120mm² | 70mm² | 2,5 mm² | 2x120mm² | 600A
2 | 103 | 58.9749 | 125.6941 | 95mm² | 35mm² | 2,5 mm² | 95mm² | 250A
3 | 265 | 64.6665 | 279.3478 | 2x120mm² | 70mm² | 2,5 mm² | 2x120mm² | 600A

## 4 - Dados de curto-circuito
Setor | Corrente de curto-circuito
| trifásico (Ics) - kA | monofásico franco (Icft) - kA | Fator de assimetria | Corrente de curto assimétrica (Ica) - kA
Ponto de entrega | 8.2049 | 6.8068 | 50 | 1.69
Secundário do transformador | 33.7085 | 32.9385 | 3.53 | 1.35
QGF | 30.21 | 22.32 | 3.17 | 1.31
Barramento área 1 | 23.45 | 10.81 | 1.74 | 1.15
Barramento área 2 | 14.67 | 5.52 | 0.94 | 1.02
Barramento área 3 | 19.87 | 9.8 | 1.23 | 1.08

## Cabo QGF
Setor | Potência ativa (kW) | Potência reativa (kVAr) | Potência aparente (kVA) | Cabo mm² Ampacidade | Cabo mm² Queda de tensão | Cabo mm² Seção mínima | Cabo mm² Escolhido | Disjuntor BT
1 | 630 | 264.38 | 683.23 | 4x185mm² | 50mm² | 2,5 mm² | 4x185mm² | 600A