## Planilha1
Valores de base | Valor | Unidade | OBS
Tensão Base(MT) | 13800 | V | 13.8kv
Potência Base - Pb | 100000000 | Va | 100 MVA
Impedancia base - Zb | 1.9044 | Ohms
Corrente Base - Ib | 4183.6976 | A
Tensão Base - BT - Vbbt | 380 | V
Corrente Base - Ib - BT | 151934.2814 | A
Impedancias do sistema de suprimento
Seq positiva - Zps | 0,1+0,5j | Pu(Base 100 MVA)
Rps | 0.1
Xps | 0.5
Seq Zero - Zzs | 0,2+0,8j | Pu(Base 100 MVA) e 13,8kv
Rzs | 0.2
Xzs | 0.8
Impedancia Percentual do Transformador (Zpt) | 6% | %
Perdas no Cobre do Transformador (Pcu) | 12000 | W
Comprimento do Circuito (TR-QGF) | 10 | M
Comprimento da Barra (QGF) | 5 | M
Comprimento do Circuito (QGF-CCM1) | 25 | M
Comprimento do Circuito (QGF-CCM2) | 35 | M
Comprimento do Circuito (QGF-CCM3) | 30 | M
Resistencia de Contato do Cabo Com Solo (RCS) | 40 | Ohms
Resistência da Malha de Terra (RMT) | 10 | Ohms
Corrente de Curto Circuito no ponto de Fornecimento
Corrente de Curto Trifasico
Ics | 1609,11446262437-8045,57231312187j | A - Forma Cart.
Modulo de Ics | 8204.906 | A
Fase de Ics | -78.6901 | Graus
Corrente de Curto Fase - Terra
Zeq - Lado de alta do Transformador | 0,4+1,8j
Icft | 1476,59915393766-6644,69619271948j | A - Forma Cart.
Modulo de Icft | 6806.7858 | A
Fase de Icft | -77.4712 | Graus
Potenca de Curto no ponto de entrega (Pcc) | 196116135.1382 | MVA
Corrente assimetrica de curto-circuito no Lado de Alta Transformador
relação X/R no CCM | 50
Fator de assimetria | 1.69
Corrente de curto-circuito assímetrico (Ica) | 13866.2912
Impulso da corrente de curto-circuito | 19609.8971
Impedancia do transformador
Pot Nominal Trafo | 1000 | Va
Perdas No cobre | 12000 | W
RptTrafo | 1.2
Rpt´ | 1.2 | pu
Zpt | 0.04 | Pu
Zut | 4 | Pu
Reatancias Xut | 3.8158 | Pu(Na base de Pb)
Impedancia do trafo | 1,2+3,81575680566778j | Pu
Corrente de curto-circuito secundário do transformador(lado BT)
Impedancia equivalente até o ponto - Apenas sequência positiva! | 1,3+4,31575680566778j
Ics | 9722,23519235548-32276,0020751623j | A - Forma Cart.
Modulo de Ics | 33708.4881 | A
Fase de Ics | -73.2366 | Graus
Corrente de Curto Fase - Terra
ZEQ até este ponto - Lado de baixa | 4+13,2472704170033j
icft | 9521,17460156129-31532,3936585965j | A - Forma Cart.
Modulo de Ics | 32938.4975 | A
Fase de Ics | -73.1984 | Graus
Corrente assimetrica de curto-circuito no Lado de Baixa Transformador
relação X/R no CCM | 3.5369
Fator de assimetria | 1.35
Corrente de curto-circuito assímetrico (Ica) | 45506.4589
Impulso da corrente de curto-circuito | 64355.8513
Impedância do circuito que liga o transformador ao QGF
LC | 10 | m | Comprimento do circuito
NC | 4 |  | Condutores por fase (cabos múltiplos em paralelo)
SC | 185 | mm²
Sequência Positiva
R_Cabo | 0.0781 | mOhms/m | Tabelado
R_caboPos_Ohm | 0.00019525 | Ohms
R_capoPos_pu | 0.13521 | pu | Zbase = Vbase²/Pbase
X_cabo | 0.1068 | mOhms/m | Tabelado
X_caboPos_Ohm | 0.000267 | Ohms
X_caboPos_pu | 0.1849 | pu
Z_caboPos_pu | 0,135214681440443+0,184903047091413j
Sequência Zero
R_Cabo | 1.8781 | mOhms/m | Tabelado
R_caboPos_Ohm | 0.0046953 | Ohms
R_capoPos_pu | 3.2516 | pu
X_cabo | 2.4067 | mOhms/m | Tabelado
X_caboPos_Ohm | 0.0060168 | Ohms
X_caboPos_pu | 4.1667 | pu
Z_caboPos_pu | 3,25155817174515+4,1667243767313j
Impedância do barramento do QGF
LC | 5 | m | Comprimento do barramento
Nbarras | 2
Sequência Positiva
R_barr | 0.0438 | mOhms/m | Tabelado
R_barrPos_ohm | 0.0001095 | Ohms
R_barrPos_pu | 0.075831 | pu
X_barr | 0.1707 | mOhms/m | Tabelado
X_barrPos_ohm | 0.00042675 | Ohms
X_barrPos_pu | 0.29553 | pu
Z_barrPos_pu | 0,0758310249307479+0,29553324099723j
Corrente de Curto-circuito no barramento QGF
Impedância equivalente até o ponto - Apenas sequência positiva! | 1,51104570637119+4,79619309375642j
Corrente CC Trifasica
Ics | 9079,05719110731-28817,7327887602j | A - Forma Cart.
Modulo de Ics | 30214.0862 | A
Fase de Ics | -72.5129 | Graus
Corrente de curto-circuito fase-terra
ZEQ até este ponto - Lado de baixa do transformador | 7,77364958448753+18,8748673699119j
Ics | 8503,32260674685-20646,5553484941j | A - Forma Cart.
Modulo de Ics | 22329.056 | A
Fase de Ics | -67.6156 | Graus
Impedância do circuito que liga o QGF e o CCM 3
LC | 30 | m | Comprimento do circuito
NC | 2 |  | Condutores por fase (cabos múltiplos em paralelo)
SC | 120 | mm²
Sequência Positiva
R_Cabo | 0.3184 | mOhms/m | Tabelado
R_caboPos_Ohm | 0.004776 | Ohms
R_capoPos_pu | 3.3075 | pu | Zbase = Vbase²/Pbase
X_cabo | 0.1096 | mOhms/m | Tabelado
X_caboPos_Ohm | 0.001644 | Ohms
X_caboPos_pu | 1.1385 | pu
Z_caboPos_pu | 3,30747922437673+1,13850415512465j
Sequência Zero
R_Cabo | 0.3725 | mOhms/m | Tabelado
R_caboPos_Ohm | 0.0055875 | Ohms
R_capoPos_pu | 3.8695 | pu
X_cabo | 2.52 | mOhms/m | Tabelado
X_caboPos_Ohm | 0.0378 | Ohms
X_caboPos_pu | 26.1773 | pu
Z_caboPos_pu | 3,86945983379501+26,1772853185596j
Corrente de curto-circuito no CCM 3
Impedância equivalente até o ponto - Apenas sequência positiva! | 4,81852493074792+5,93469724888107j
Corrente CC Trifasica
Ics | 12527,6177455611-15429,5390473523j | A - Forma Cart.
Modulo de Ics | 19874.9058 | A
Fase de Ics | -50.926 | Graus
Corrente de curto-circuito fase-terra
ZEQ até este ponto - Lado de baixa do transformador | 11,6431094182825+45,0521526884715j
Ics | 2450,96023776704-9483,80977094189j | A - Forma Cart.
Modulo de Ics | 9795.3996 | A
Fase de Ics | -75.5097 | Graus
Corrente assímentrica de curto-circuito no CCM 3
relação X/R no CCM | 1.2328
Fator de assimetria | 1.08 |  | Tabelado Aproximado
Corrente de curto-circuito assímetrico (Ica) | 21464.8983 |  | 4,53 kA
Impulso da corrente de curto-circuito | 30355.9503 |  | 6,41 kA
Impedância do circuito que liga o QGF e o CCM 2
LC | 35
NC | 1
SC | 95
Sequência positiva
R_Cabo | 0.2477 | mOhms/m | Tabelado
R_caboPos_Ohm | 0.0086695 | Ohms
R_capoPos_pu | 6.0038 | pu | Zbase = Vbase²/Pbase
X_cabo | 0.0963 | mOhms/m | Tabelado
X_caboPos_Ohm | 0.0033705 | Ohms
X_caboPos_pu | 2.3341 | pu
Z_caboPos_pu | 6,00380886426593+2,33414127423823j
Sequência zero
R_Cabo | 0.423 | mOhms/m | Tabelado
R_CaboZero_Ohm | 0.014805 | Ohms
R_caboZero_pu | 10.2528 | pu
X_caboZero | 2.5475 | mOhms/m | Tabelado
X_CaboZero_Ohm | 0.089162 | Ohms
X_CaboZero_Pu | 61.7469 | pu
Z_caboPos_pu | 10,2527700831025+61,7468836565097j
Corrente de curto-circuito no CCM 2
Impedância equivalente até o ponto - Apenas sequência positiva! | 7,51485457063712+7,13033436799465j
Corrente CC Trifasica
Ics | 10639,3993538867-10095,0023922295j | A - Forma Cart.
Modulo de Ics | 14666.4887 | A
Fase de Ics | -43.496 | Graus
Corrente de curto-circuito fase-terra
ZEQ até este ponto - Lado de baixa do transformador | 18,02641966759+80,6217510264216j
Ics | 1203,91381832093-5384,41032150424j | A - Forma Cart.
Modulo de Ics | 5517.362 | A
Fase de Ics | -77.3964 | Graus
Corrente assimetrica de curto-circuito no CCM 2
relação X/R no CCM | 0.9494
Fator de assimetria | 1.02
Corrente de curto-circuito assímetrico (Ica) | 14959.8185
Impulso da corrente de curto-circuito | 21156.3782
Impedância do circuito que liga o QGF e o CCM 1
LC | 25
NC | 2
SC | 120
Sequência positiva
R_Cabo | 0.1971 | mOhms/m | Tabelado
R_caboPos_Ohm | 0.0024638 | Ohms
R_capoPos_pu | 1.7062 | pu | Zbase = Vbase²/Pbase
X_cabo | 0.0953 | mOhms/m | Tabelado
X_caboPos_Ohm | 0.0011912 | Ohms
X_caboPos_pu | 0.82497 | pu
Z_caboPos_pu | 1,70619806094183+0,824965373961219j
Sequência zero
R_Cabo | 0.3725 | mOhms/m | Tabelado
R_CaboZero_Ohm | 0.0046562 | Ohms
R_caboZero_pu | 3.2245 | pu
X_caboZero | 2.52 | mOhms/m | Tabelado
X_CaboZero_Ohm | 0.0315 | Ohms
X_CaboZero_Pu | 21.8144 | pu
Z_caboPos_pu | 3,22454986149584+21,814404432133j
Corrente de curto-circuito no CCM 1
Impedância equivalente até o ponto - Apenas sequência positiva! | 3,21724376731302+5,62115846771764j
Corrente CC Trifasica
Ics | 11652,7292793149-20359,6129475598j | A - Forma Cart.
Modulo de Ics | 23458.4726 | A
Fase de Ics | -60.2155 | Graus
Corrente de curto-circuito fase-terra
ZEQ até este ponto - Lado de baixa do transformador | 10,9981994459834+40,6892718020449j
Ics | 2821,72398723802-10439,3355322364j | A - Forma Cart.
Modulo de Ics | 10813.9656 | A
Fase de Ics | -74.8746 | Graus
Corrente assimetrica de curto-circuito no CCM 1
Relação X/R no CCM | 1.7473
Fator de assimetria | 1.15 |  | Tabelado
Corrente de curto-circuito assímetrico (Ica) | 26977.2435
Impulso da corrente de curto-circuito | 38151.5837